消防工程师《综合能力》每日一练(1.4)

1、消防泵房的验收应符合下列要求(ABCD)。

A、消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定

B、消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求

C、备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求

D、以上内容应对照图纸全数检查

2、气体灭火系统按其装配形式可分为(CD)。

A、全淹没系统

B、局部应用系统

C、管网灭火系统

D、无管网灭火系统

3、气体灭火系统适用于扑救(ABCD)。

A、固体表面火灾

B、液体火灾

C、灭火前能切断气源的气体火灾

D、电气火灾

4、气体灭火系统不适用于扑救下列(ABCD)火灾。

A、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾

B、钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾

C、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾

D、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾

5、气体灭火系统防护区划分应符合下列规定：(ABC)。

A、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区

B、采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800 ㎡，且容积不宜大于3600m3

C、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500 ㎡，且容积不宜大于1600m3

D、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于600 ㎡，且容积不宜大于1800m3