消防工程师《综合能力》每日一练(1.4)

1、二氧化碳局部应用灭火系统的设计可采用(AB)。

A、面积法

B、体积法

C、估算法

D、类比法

2、局部应用灭火系统对(BC)，二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。

A、气体火灾

B、燃点温度低于沸点温度的液体火灾

C、可熔化固体的火灾

D、固体表面火灾

3、局部应用二氧化碳灭火系统采用面积法设计时，非垂直布置的喷头安装角可以为(CD)。

A、15°

B、30°

C、50°

D、60°

4、当局部应用二氧化碳灭火系统采用体积法设计时，封闭罩的侧面及顶部当无实际围封结构时，它们至保护对象外缘的距离不能为(ACD)。

A、10cm

B、70cm

C、30cm

D、50cm

5、二氧化碳灭火系统按灭火剂储存方式可分为(AC)。

A、低压系统

B、中压系统

C、高压系统

D、超高压系统