消防工程师《技术实务》每日一练(1.16)

1.某建筑高度为55m的办公楼，其消防救援场地的长度和宽度分别不应小于(　　)　。

A.15m×10m

B.15m×15m

C.20m×10m

D.20m×15m

2.某建筑高度为33m的综合办公楼，设有消防电梯，且载重量为1000kg，其轿厢尺寸不宜小于(　　)　。

A.1.5m×1.5m

B.1.5m×2m

C.2m×2m

D.3m×3m

3.高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设(　　)　消防车道。

A.方形

B.长条形

C.环形

D.尽头式

4.高层建筑的消防车道回车场不宜小于(　　)　。

A.12m×12m

B.15m×15m

C.18m×18m

D.9m×9m

5.灭火救援窗的窗口下沿距室内地面不宜大于(　　)　m。

A.0.8

B.0.9

C.1

D.1.2

6.对于公共建筑而言，消防电梯与防烟楼梯间合用的前室的面积不应小于(　　)　m2。

A.4.5

B.6

C.9

D.10

1.【答案】C

【解析】对于建筑高度大于50m的建筑，消防救援场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m，且场地的坡度不宜大于3%。

2.【答案】B

【解析】因为消防电梯的载重量不应小于800kg，且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。正确答案为B。

3.【答案】C

【解析】对于那些高度高、体量大，功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。正确答案为C。

4.【答案】B

【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑，回车场不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时，不宜小于18m×18m。正确答案为B。

5.【答案】D

6.【答案】D

【解析】消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。前室的使用面积公共建筑不应小于6m2，居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室，公共建筑不应小于10m2，居住建筑不应小于6m2。