一级消防工程师《综合能力》每日一练(2.2)

1.某商业建筑，东西长为100m，南北宽为60m，建筑高度为26m，室外消火栓设计流量为40L/s，南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量，不宜少于(　　)个。

A.1

B.2

C.3

D.4

2.在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池，补水时间不宜超过(　　)h。

A.8

B.12

C.24

D.48

3.设置消防水泵时应设置备用泵，但当建筑的室内消防给水设计流量小于或等于(　　)L/s时，可不设置备用泵。

A.10

B.15

C.20

D.25

4.消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水，其主要作用在于(　　)。

A.保持扬程

B.增加扬程

C.增加流量

D.保持流量

5.市政消火栓的间距不应大于(　　)m。

A.60

B.100

C.120

D.150

6.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。当消火栓设计流量为2.5L/s时，宜配置喷嘴当量直径为(　　)mm的消防水枪。

A.10

B.12

C.13

D.19

7.市政消火栓的保护半径不应大于(　　)m。

A.60

B.100

C.120

D.150

8.室内消火栓每根水带的长度不应超过(　　)m。

A.10

B.15

C.20

D.25

9.室内消火栓的间距应由计算确定，对于消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于(　　)m。

A.50

B.40

C.30

D.20

10.室内消火栓应设在明显、易于取用的地点，其栓口离地高度为(　　)m，出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

A.0.8

B.1.1

C.1.5

D.2

11.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池(　　)m范围内。

A.15～40

B.25～50

C.10～25

D.5～15

1.【答案】C

2.【答案】D

【解析】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第174页

3.【答案】A

【解析】消防水泵应设置备用泵，其性能与工作泵性能一致，但下列建筑除外：建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

4.【答案】C

【解析】消防泵的并联是指由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联的作用主要在于增加流量，但在流量叠加时，系统的流量会有所下降。

5.【答案】C

【解析】市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。

6.【答案】C

【解析】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第182页

7.【答案】D

【解析】市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。

8.【答案】D

【解析】配置公称直径65mm有内衬里的消防水带，长度不宜超过25m。

9.【答案】A

【解析】因为消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30m，消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m。正确答案为A。

10.【答案】B

【解析】建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用，其距地面高度宜为1.1m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90。角。

11.【答案】A

【解析】水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m。