一级消防工程师《综合能力》每日一练(2.27)

1、干粉灭火系统储存装置的要求(ABCD)。

A、设在专用的储存装置间内

B、储存装置间应靠近防护区

C、储存装置间出口应直接通向室外或疏散通道

D、储存装置间耐火等级不应低于二级

2、储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定：(ACD)。

A、应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道

B、耐火等级不应低于三级

C、宜保持干燥和良好通风，并应设应急照明

D、耐火等级不应低于二级

3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护，并宜避免阳光直射。其环境温度应为(BC)。

6、干粉灭火系统可选择单孔直径为(C、D)的喷头。

A、3mm

B、5mm

C、6mm

D、10mm

7、干粉灭火系统的管道设置要求(ABCD)

A、管道应采用无缝钢管

B、管道变径时应使用异径管

C、干管转弯处不应紧接支管

D、管道分支不应使用四通管件;

8、干粉灭火系统管道及附件应能承受最高环境温度下工作压力，并应符合下列规定：(ABCD)。

A、管网应留有吹扫口

B、管道转弯时宜选用弯管

C、输送启动气体的管道，宜采用铜管

D、对防腐层有腐蚀的环境，管道及附件可采用不锈钢、铜管或其他耐腐蚀的不燃材料

9、干粉灭火系统管道可采用(ABCD)。

A、螺纹连接

B、沟槽(卡箍)连接

C、法兰连接

D、焊接

10、在通向防护区或保护对象的干粉灭火系统主管道上，应设置(AC)。

A、压力信号器

B、减压器

C、流量讯号器

D、泄压口

A、不宜低于20℃

B、不宜高于50℃

C、不宜低于-20℃

D、不宜低于50℃

4、在组合分配系统中，选择阀的要求(AC)。

A、宜靠近干粉储存容器

B、多个保护对象可共用一个选择阀

C、应设有标明防护区的永久性铭牌

D、设置条件不限