一级消防工程师《综合能力》每日一练(2.27)

1.下列不属于建筑外墙的装饰的防火检查内容的是(　　)。

A.装饰材料的燃烧性能

B.广告牌的设置位置

1.D。建筑外墙的装饰的检查内容包括装饰材料的燃烧性能、广告牌的设置位置、设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能，不包括选项D。

C.设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能

D.防火隔离带的设置

2.消防设施现场检查不包括(　　)。

A.产品合法性检查

B.产品一致性检查

C.产品质量检查

D.产品相关性检查

2.D。施工单位采购的各类消防设施的设备、组件及材料等到达施工现场后，施工单位组织实施现场检查。消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。

3.下列关于到场检查重点查验的消防产品质量检验文件的叙述中，错误的是(　　)。

A.查验所有消防产品的型式检验报告

B.其他相关产品的法定检验报告

C.查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告

D.纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书

3.D。到场检查重点查验的消防产品质量检验文件包括：(1)查验所有消防产品的型式检验报告;其他相关产品的法定检验报告。(2)查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。

4.按灭火方式的不同，消防给水系统可分为(　　)。

A.室外消防给水系统和室内消防给水系统

B.环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统

C.消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统

D.独立消防给水系统和区域消防给水系统

4.C。消防给水系统按灭火方式分类，可分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统;按管网形式分类，可分为环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统;按位置区分类，可分为室外消防给水系统和室内消防给水系统;按给水范围分类，可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统等。

5.目前，消防管道工程常用的连接方式不包括(　　)。

A.螺纹连接

B.直头连接

C.法兰连接

D.承插连接

5.B。目前消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。

6.下列不属于室外消火栓系统主要组成部分的是(　　)。

A.室外消防给水管网

B.消防水池

C.消防水泵一

D.报警控制设备

6.D。室外消火栓系统主要由市政供水管网或室外消防给水管网、消防水池、消防水泵和室外消火栓组成。

7.(　　)是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的自救灭火设施之一，是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。

A.自动喷水灭火系统

B.气体灭火系统

C.水喷雾灭火系统

D.细水雾灭火系统

7.A。自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的自救灭火设施之一，是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。

8.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试应(　　)进行一次检查和维护。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

8.B。在自动喷水灭火系统周期性检查维护中，下列项目至少每季度进行一次检查与维护：

(1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。(2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

9.报警阀在进行渗漏试验时，试验压力应为额定工作压力的(　　)倍。

A.1

B.2

C.3

D.4

9.B。报警阀应进行渗漏试验，试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于5min，阀瓣处应无渗漏。

10.按照安装方式的不同，细水雾灭火系统可分为(　　)。

A.现场安装系统和预安装系统

B.开式系统和闭式系统

C.单流体系统和双流体系统

D.泵组式、瓶组式及其他型式

10.A。细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力，可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型，可以分为单流体系统和双流体系统;按照安装方式，可以分为现场安装系统和预安装系统;按照采用的细水雾喷头型式，可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型)，可以分为泵组式、瓶组式及其他型式，目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式。