二级建造师《机电工程》每日一练(3.9)

1.【单选】下列关于母线的相序排列的说法错误的是( )。

A.上、下布置时，交流A、B、C三相母线的排列为由上到下

B.水平布置时，交流A、B、C三相母线的排列为由盘后向盘面

C.引下线的交流A、B、C三相母线排列为由左至右

D.水平布置时，交流A、B、C三相母线的排列为由盘面向盘后

2.【单选】通电检验的逐级顺序原则是( )。

A.先低压后高压，先干线后支线

B.先高压后低压，先支线后干线

C.先低压后高压，先支线后干线

D.先高压后低压，先干线后支线

3.【单选】油浸电力变压器安装程序中，绝缘判断工作应在( )前进行。

A.交接试验

B.器身检查

C.附件安装

D.本体密封检验

《二级建造师-机电 每日一练》答案

1.正确答案：D

【参考解析】母线的相序排列若无设计规定应符合的规定：

(1)上、下布置时，交流A、B、C三相母线的排列为由上到下。

(2)水平布置时，交流A、B、C三相母线的排列为由盘后向盘面。

(3)引下线的交流A、B、C三相母线排列为由左至右。

2.正确答案：D

【参考解析】按已批准的受电作业指导书，组织新建电气系统变压器高压倒接受电网侧供电，通过配电盘按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。

3.正确答案：A

【参考解析】油浸电力变压器的一般安装工序：开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→绝缘测试→交接试验→验收。