一级消防工程师《综合能力》每日一练(3.9)

1、泡沫灭火系统的检查，验收应符合( ABCD)等规定。

A、施工现场质量管理检查结果合格

B、施工过程检查应全部合格

C、质量控制资料核查全部合格

D、系统施工质量验收和系统功能验收合格

2、泡沫灭火系统验收合格后，应提供( ABCD)和泡沫灭火系统验收记录及其他相关文件、记录、资料清单等文件资料。

A、施工现场质量管理检查记录

B、泡沫灭火系统施工过程检查记录

C、隐蔽工程验收记录

D、泡沫灭火系统质量控制资料核查记录

3、阻燃处理后的纺织织物，其(ABC)等应无明显异常。

A、外观

B、颜色

C、手感

D、重量

4、人防工程歌舞厅、卡拉ok 厅(含具有卡拉ok 功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的设置下列哪些说法是正确的( AB )。

A、不得设置在地下二层及二层以下

B、当设置在地下一层时，室内地坪与室外出入口地面高差不应大于10m

C、可设置在地下二层，只要室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m

D、只要安全出口数量符合要求，可以设置在地下二层以下

5、木质材料在涂刷防火涂料前应清理表面，且表面不应有(ABC)。

A、水

B、灰尘

C、油污

D、疤痕

6、关于泡沫灭火系统中阀门强度和严密性试验说法正确的是：(AC)。

A、强度试验压力应为公称压力的1.5 倍

B、强度试验压力应为公称压力的1.1 倍

C、严密性试验压力应为公称压力的1.1 倍

D、严密性试验压力应为公称压力的1.5 倍

7、关于泡沫灭火系统中阀门试压持续时间正确的是：(AC)。

A、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为15S

B、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为60S

C、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为60S

D、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为180S

8、高分子合成材料施工应检查下列文件和记录:高分子合成材料的(ABC)。

A、燃烧性能型式检验报告、进场验收记录和抽样检验报告

B、燃烧性能等级的设计要求

C、现场对泡沫塑料进行阻燃处理的施工记录和隐蔽工程验收记录

D、生产厂家营业证照

9、泡沫灭火系统管材及管件的( ABC)等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

A、材质

B、规格

C、型号

D、包装

10、现场制作常压泡沫液储罐时，应符合下列哪些要求：(ABCD)。

A、泡沫液管道出口不应高于泡沫液储罐最低液面1m

B、泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m

C、泡沫液管道吸液口宜做成喇叭状

D、储罐应进行严密性试验