一级消防工程师《综合能力》每日一练（3.22）

1.水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不低于(　　)℃。

A.1

B.2

C.3

D.4

2.下列水喷雾灭火系统报警阀组验收中，不符合要求的是(　　)。

A.水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB

B.打开手动试水阀或电磁阀时，报警阀组动作应可靠

C.控制阀均应锁定在常闭位置，

D.与火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计要求

3.水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头，在水雾喷头的工作压力下，将水流分解成粒径不超过(　　)mm的细小水滴进行灭火和防护冷却的一种固定灭火系统。

A.1

B.2

C.3

D.4

4.水喷雾灭火系统报警阀调试中，要求自动和手动方式启动的雨淋阀，并应在(　　)s之内启动。

A.10

B.15

C.20

D.25

二、多项选择题

下列关于水喷雾灭火系统维护管理的说法，正确的是(　　)。

A.消防水池、消防水箱应每月检查一次

B.每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验

C.每半年应对水源的供水能力进行一次测定，应保证消防用水不作他用

D.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态

E.寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃

参考答案

一、单项选择题

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

二、多项选择题

【答案】ABDE