一级消防工程师《技术计量》每日一练（3.28）

1[单选题] 干粉输送管道进行气密性试验时，对干粉输送管道，试验压力为水压强度试验压力的( );对气体输送管道，试验压力为气体最高工作储存压力。

A.1/3

B.1/9

C.2/3

D.3/4

参考答案：C

参考解析：

干粉输送管道进行气密性试验时，对于粉输送管道，试验压力为水压强度试验压力的2/3。

2[单选题] 自动喷水灭火系统竣工验收内容包括系统各组件的抽样检查和功能性测试。其中管网验收检查中测试干式灭火系统管网容积，系统充水时间不大于( )min;测试预作用系统管网容积，系统充水时间不大于2min。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：A

参考解析：

管网验收检查中测试干式灭火系统管网容积，系统充水时间不大于1min。

3[单选题] 细水雾灭火系统由加压供水设备、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。细水雾灭火系统按照驱动源类型可以分为( )

A.高压系统、中压系统和低压系统

B.现场安装系统和预安装系统

C.泵组式系统和瓶组式系统

D.开式系统和闭式系统

参考答案：C

参考解析：

细水雾灭火系统按照驱动源类型可以分为泵组式系统和瓶组式系统。

4[单选题] 承插式室外消火栓公称压力为( )MPa。

A.0.6

B.1.0

C.1.6

D.2.0

参考答案：B

参考解析：

承插式室外消火栓公称压力为1.0MPa。

5[单选题] 水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不低于( )℃。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：D

参考解析：

水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不低于4℃。