二级建造师《机电工程》每日一练（4.9）

1.【单选】仪表设备由温度低于一5℃的环境移人保温库时，应在库内放置( )后再开箱。

A.12h

B.16h

C.20h

D.24h

2.【单选】自动化仪表调校室的室内温度维持在( )之间，空气相对湿度不大于85%。

A.5～30℃

B.5～35℃

C.10～30℃之间

D.10～35℃之间

3.【单选】自动化仪表工程施工中，调校用标准仪表其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表基本误差绝对值的( )。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

1.正确答案：D

【解析】设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时，应在库内放置24h后再开箱。

2.正确答案：D

【解析】仪表调校室的设置应符合要求。应避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干扰的地方;应有上、下水和符合调校要求的交流、直流电源及仪表气源;应保证室内清洁、光线充足、通风良好;室内温度维持在10～35℃之间，空气相对湿度不大于85%。

3.正确答案：B

【解析】调校用标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书，其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。