造价工程师《安装工程》每日一练（4.17 ）

1.【单选】离心式冷凝水泵是电厂的专用泵，多用于输送泠凝器内聚集的冷凝水，其主要特点是( )。

A.有较高的扬程

B.流量随负荷变化

C.有较高的气蚀性能

D.有较高的耐磨性能

2.【多选】风机安装完毕后应进行试运转，风机运转时，正确的操作方法有( )。

A.以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验

B.风机启动后应在临界转速附近停留一段时间，以检查风机的状况

C.风机停止运转后，待轴承回油温度降到小于45℃后，才能停止油泵工作

D.风机润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压

3.【多选】离心式深井潜水泵与离心式深井泵的共同特点有( )。

A.泵与电动机制成一体

B.泵的扬程高，需较长的出水管

C.需要较长的传动轴

D.均为多级离心泵

1.正确答案：C

【参考解析】离心式冷凝水泵。是专供输送水蒸气冷却后的冷凝水用泵，是电厂的专用泵，多用于输送冷凝器内聚集的凝结水。由于冷凝器内部真空度较高，因此要求有较高的气蚀性能。

离心式冷凝水泵。是专供输送水蒸气冷却后的冷凝水用泵，是电厂的专用泵，多用于输送冷凝器内聚集的凝结水。由于冷凝器内部真空度较高，因此要求有较高的气蚀性能。

2. 正确答案：ACD

【参考解析】风机运转时，应符合以下要求：①风机运转时，以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验，并检查转子与机壳等确无摩擦和不正常声响后，方得继续运转(汽轮机、燃气轮机带动的风机的启动应按设备技术文件的规定执行);②风机启动后，不得在临界转速附近停留(临界转速由设计);③风机启动时，润滑油的温度一般不应低于25℃，运转中轴承的进油温度一般不应高于40℃;④风机启动前，应先检查循环供油是否正常，风机停止转动后，应待轴承回同温度降到小于45℃后，再停止油泵工作;⑤有启动油泵的机组，应在风机启动前开动启动油泵，待主油泵供油正常后才能停止启动油泵;风机停止运转前，应先开动启动油泵，风机停止转动后应待轴承回油温度降到45℃后再停止启动油泵;⑥风机运转达额定转速后，应将风机调理到最小负荷(罗茨、叶氏式鼓风机除外)进行机械运转至规定的时间，然后逐步调整到设计负荷下检查原动机是否超过额定负荷，如无异常现象则继续运转至所规定的时间为止;⑦高位油箱的安装高度，以轴承中分面为基准面，距此向上不应低于5m;⑧风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压。

3.正确答案：BD

【参考解析】离心式深井泵。用于深井中抽水。深井的井径一般为100～500mm，泵的流量为8～900m3/h，扬程10～150mH2O左右。深井泵多属于立式单吸分段式多级离心泵。

深井潜水泵。主要用于从深井中抽吸输送地下水，供城镇、工矿企业给水和农田灌溉。井径一般为100～500mm，流量为5～1200m3/h，扬程为10～180mH2O。泵的工作部分为立式单吸多级导流式离心泵，与电动机直接连接。可根据扬程要求选用不同级数的泵。和一般深井泵比较，潜水泵在井下水中工作，无需很长的传动轴。