一级建造师《机电实务》每日一练（4.25）

1.【单选】自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的( )。

A.绝缘电阻

B.额定电流

C.击穿电压

D.线路电阻

2.【多选】自动化仪表线路碰到管道的敷设要求( )。

A.不应敷设在高温管道的上方

B.不应敷设在具有腐蚀性液体管道的下方

C.不应敷设在高温管道的下方

D.与管道绝热层之间的最小距离应≥200mm

E.与其他设备之间的最小距离应≥100mm

3.【单选】仪表管道埋地敷设时，应( )。

A.经试压合格和防腐处理后方可埋入

B.直接埋入

C.热处理后埋入

D.防潮处理后埋入

1.正确答案：A

【参考解析】考查仪表线路安装的一般规定.线路敷设完毕，应进行校线和标号，并测量电缆电线的绝缘电阻。

2.正确答案：ABD

【参考解析】自动化仪表线路的敷设要求.不应敷设在高温设备和管道的上方，也不应敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的下方，线路与设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于200mm，与其他设备和管道之间的距离应大于或等于150mm。

3.正确答案：A

【参考解析】仪表管道埋地敷设时，必须经试压合格和防腐处理后再埋入。直接埋地的管道连接时必须采用焊接，在穿过道路、沟道及进出地面处应加保护套管。