一级消防工程师《综合能力》每日一练（4.25）

1) 建筑内疏散走道、人员密集场所、楼梯间消防应急照明灯具的地面最低水平照度分别不应低于___lx (C)

A 0.5 、1.0 、1.5

B 0.5、0.5 、 5.0

C 0.5 、1.0 、5.0

D 0.5 、1.0、 1.0

2) 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在距地面高度__以下的墙面 (C)

A 0.5m_________

B 0.8m

C 1.0m

D 1.5m

3)消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，应设_________ .(B)

A：乙级防火门 ;

B：甲级防火门 ;

C：丙级防火门 ;

4)高层建筑的消防用电，应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计，一类高层建筑应按_______要求供电，二类高层建筑应按_______要求供电。(B)

A：一级负荷，一级负荷

B： 一级负荷，二级负荷

C： 二级负荷，一级负荷

D： 一级负荷，二级负荷

5)一类高层建筑自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在_______内供电。二类高层建筑自备发电设备，当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置。(D)

A：5s

B：10s

C： 15s

D： 30s

6)高层建筑的下列部位应设置应急照明：(D)

1)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

2) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

3) 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

4) 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

以上描述哪些是正确的。

A：1)2)3)

B：1)3)

C： 2)4)

D： 1)2)3)4)

7)疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于_____.(A)

A：0.5 lx

B： 1 lx

C： 5 lx

D： 正常照明的照度

8)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明，其照度应不低于______.(D)

A：0.5 lx

B： 正常照明照度的10%

C： 正常照明照度的50%

D： 正常照明照度的100%

9) 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.OOm以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于______.(C)

A：5 m

B： 10m

C： 20 m

D： 30 m

10)高层建筑的应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不应少于_______min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于_______min.(A)

A：20，30

B： 60，60

C： 60，90

D： 90，90