一级消防工程师《综合能力》每日一练（4.25）

1)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器，探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的________ .(B)

A 一倍

B 一半

C 三分之一

D 四分之一

2) 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于________ .(C)

A 1m

B 0.8m

C 0.5m

D 0.2m

3) 探测器周围________ 内，不应有遮挡物 (C)

A 1m

B 0.8m

C 0.5m

D 0.2m

4)房间被书架/设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B)

A 2%

B 5%

C 10%

D 15%

5)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__，并宜接近回风口安装。 (C)

A 0.5m

B 1.0m

C 1.5m

D 2m

6)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时，其两端应设置宽度不小于1m的通道(C)

A 2m

B 3m

C 4m

D 5m

7) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时，靠近门轴侧面距离不应小于__ (A)

A 0.5m

B 0.8m

C 1m

D 1.2m

8) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时，正面操作距离不应小于 (C)

A 0.8m

B 1m

C 1.2m

D 1.5m

9)消防控制室在确认火灾后，对电梯的控制以下________ 描述正确。(D)

A 全部电梯停于地下室，并接受反馈信号

B 全部消防电梯停于首层，并接受反馈信号

C 全部电梯停于首层

D 全部电梯停于首层，并接受反馈信号

10.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择________.(D)

A 感烟探测器

B 感温探测器

C 火焰探测器及其组合

D 可燃气体探测器

11、 无遮挡大空间或有特殊要求的场所，宜选择____探测器 (C)

A 光电感烟探测器

B 离子感烟探测器

C 红外光束感烟探测器

D 火焰探测器

12、地面面积S≤80，高度H≤12米的平顶房间，一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B)

A 60

B 80

C 100

D 120

13、地面面积S>80，屋顶坡度θ≤15.高度6

A 60

B 80

C 100

D 120

14、地面面积S>80，高度H《6米的房间，屋顶坡度θ《15.一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A)

A 60

B 80

C 100

D 120

15、锯齿型屋顶和坡度大于15.的人字型屋顶，应在每个屋脊处设置__探测器。(B)

A 一只

B 一排

C 部分

D 一圈