二级消防工程师《综合能力》每日一练（5.8）

在建筑抹灰及地面工程结束后，进行管内或线槽内的系统布线，管内或线槽内的积水及杂物要清理干净。用户信息传输装置相连接的不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m.敷设在多尘或潮湿场所的管路的管口和管子连接处，均应做密封处理。

管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：

1)管子长度超过30m，无弯曲时。

2)管子长度超过20m，有1个弯曲时。

3)管子长度超过10m，有2个弯曲时。

4)管子长度超过8m，有3个弯曲时。

管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧时应固定，并留有适当余量。

线槽敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：

1)线槽始端、终端及接头处。

2)距接线盒0.2m处。

3)线槽转角或分支处。