一级消防工程师《综合能力》每日一练(5.23)

1. 下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的是(D )。

A.环境温度不低于5℃

B.系统设计工作压力不大于l.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa

C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力

D.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

2. 下列关于应急照明集中电源的调试，说法错误的是(A )。

A.操作集中电源使其处于应急工作状态下，观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符

B.操作手动应急转换控制机构，观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况

C.断开主电源，应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态

D.应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间

3. 一般情况下，乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于( )米。(C)

A.25 B.15 C.30 D.20

4. 下列情况灭火器及灭火器箱质量保证文件检查判定为不合格的是( C)。

A.每具灭火器及其挂钩、托架等附件，灭火器箱，发光指示标志均有对应的出厂合格证

B.到场灭火器箱、灭火器及其配件的类型、规格、数量，以及灭火器的灭火级别等，与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致

C.到场灭火器、灭火器箱的外观、标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数等与其型式检验报告相一致，生产厂名及其厂址不一致

D.每具灭火器及其附件均有使用说明书;其内容包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明、警告和提示;并有灭火器维修、再充装时阅读生产厂家维修手册的提示

5. 一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为( )平方米。(A)

A.4000 B.4500 C.6000 D.5000