一级消防工程师《综合能力》每日一练(5.23)

1.干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组，氮气瓶的额定充装压力不应小于( C )。

A、5 MPa

B、10 MPa

C、15 MPa

D、20 MPa

2.自动喷水灭火系统报警阀组按照要求进行安装，并通过技术检测控制其安装质量。下列报警阀组的安装不符合要求的是(　D　)。

A.报警阀组垂直安装在配水干管上

B.水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致

C.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于O.5m

D.报警阀组安装在室内时，室内地面不宜增设排水设施

3.远程消防炮中无线控制( C )m 内不得有相同安全码的无线控制器。

A、10m

B、20m

C、30m

D、50m

4.使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统，信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器间的距离不小于(　C　)mm。

A.100

B.200

C.300

D.400

5.《自动喷水灭火系统设计规范》不适用(B)自动喷水灭火系统的设计。

A、地下车库

B、火药仓库

C、高架仓库

D、大型商场