造价工程师《安装计量》每日一练（7.11）

1.【单选】在采暖系统中，闭式低位膨胀水箱为气压罐时，其宜安装在( )。

A.锅炉房内

B.采暖房间内

C.露天的屋面上

D.系统的最高点

2.【多选】采暖钢管的连接可采用( )。

A.热熔连接

B.焊接

C.法兰盘连接

D.丝扣连接

3.【多选】热网按介质的流动顺序可分为( )。

A.直接连接

B.间接连接

C.一级管网

D.二级管网

1.【答案】A

【解析】闭式低位膨胀水箱为气压罐时，不但能解决系统中水的膨胀问题，而且可与锅炉自动补水和系统稳压结合起来，气压罐宜安装在锅炉房内。

2.【答案】BCD

【解析】采暖管道通常都采用钢管，室外采暖管道都采用无缝钢管和钢板卷焊管，室内采暖管道常采用普通焊接钢管或无缝钢管，常用的地板采暖管主要有交联聚乙烯(PE-X)管、交联铝塑复合(XPAP)管、聚丁烯(PB)管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管。钢管的连接可采用焊接、法兰盘连接和丝扣连接。焊接连接可靠、施工简便迅速，广泛用于管道之间及补偿器等的连接。法兰连接装卸方便，通常用在管道与设备、阀门等需要拆卸的附件连接上。对于室内采暖管道，通常借助三通、四通、管接头等管件，进行丝扣连接，也可采用焊接或法兰连接。一些塑料管材也可以采用热熔连接。

3.【答案】CD

【解析】热网：

(1)按布置形式可分为枝状管网、环状管网和辐射状管网。

(2)按介质的流动顺序可分为一级管网和二级管网。

一级管网是由热源至换热站的管道系统。

二级管网是由换热站至热用户的管道系统。

(3)按热网与采暖用户的连接方式可分为直接连接和间接连接两种。

直接连接是用户系统直接连接于热水网路上，热网供水(蒸汽)直接进入热用户的散热器，放热后返回热网回水管。当热网为高温水供热，网路供水温度超过用户要求的供水温度时，可采用装设喷射器或装设混合水泵的连接。间接连接是在热力站或热用户处设置换热器，用户系统与热水(蒸汽)网路被换热器隔离，形成两个独立的系统，用户与网路之间的水力工况互不影响。