二级消防工程师《综合能力》每日一练(7.11)

1、室外消火栓用水量

高层建筑用水量：见《高层建筑设计防火规范》GB50045 -45 2005年版p28。

厂房、多层名用建筑用水量：见《建筑设计防火规范》GB50016 - 2006年版p71-p76。

2、室外消火栓给水管道布置

管道应布置成环状，当用水量小于15L/S时，可布置成支状。

向环网供水的管道不小于两条;

环状管道采用阀门分成若干独立段，每段内消火栓数量不超过5个;

室外消防给水管道的直径不小于DN100;

室外消防给水管道压力：消防时工作压力不低于0.1 Mpa.

2、室外消火栓布置

《建规》第8.2.7条 室外消火栓的布置应符合下列要求：

室外消火栓应沿道路设置，道路宽度超过60m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口;

甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓，应设在防火堤外(当罐区和堆场面积较大，水枪充实水柱无法全覆盖时，可以消防炮代替)。但距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m;

室外消火栓的间距不应超过120m;

室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内，如消防用水量不超过15 L/s时，可不设室外消火栓;

室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定，每个室外消火栓的用水量应按10～15 L/s计算;

室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个，并有明显的标志。

室外消火栓距离水泵接合器的距离宜为15m~40m。