一级消防《综合能力》每日一练（10.8）

1【多选题】.灭火器配置验收中，下列符合合格验收判定条件的是()。

A.每个配置单元内灭火器数量不少于2具，每个设置点灭火器不多于4具

B.同一配置单元配置的不同类型灭火器，其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂

C.灭火器配置点设在明显、便于灭火器取用，且不得影响安全疏散的地点

D.设置在室外的，设有防湿、防寒、防晒等保护措施，设置在潮湿性、腐蚀性场所的，设有防湿、防腐蚀措施

E.配置单元内灭火器的保护距离不小于本场所相对应的火灾类别、危险等级的场所的灭火器最大保护距离要求

【答案】BCDE

【解析】每个配置单元内灭火器数量不少于2具，每个设置点灭火器不多于5具。

2【单选题】.灭火器存在一定情形将予以报废，灭火器报废后，建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满()年予以报废。

A.9

B.10

C.11

D.12

【答案】B

【解析】干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年予以报废。

3【单选题】.灭火器维修是指为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换等工作。有一灭火器配置单元配置灭火器16具，送修灭火器时，一次送修数量不得超过()具。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】B

【解析】送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。