一级消防《综合能力》每日一练（10.8）

1[多选题] 民用建筑类别根据(　　)进行确定，主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。

A.建筑高度

B.使用功能

C.火灾危险性

D.扑救难易程度

E.建筑面积

【答案】ABCD

【解析】参见《消防安全技术综合能力》第32页：民用建筑类别根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定，主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。因此，本题的正确答案是ABCD。

2[多选题] 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(公通字[2008]第36号)第十五条规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(　　)。

A.导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的

B.导致死亡一人以上，或者重伤五人以上的

C.直接经济损失三十万元以上的

D.直接经济损失五十万元以上的

E.造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的

【答案】ABDE

【解析】最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第十五条规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：①导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的;②直接经济损失五十万元以上的;③造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;④其他造成严重后果的情形。因此，本题的正确答案是ADE。

3[多选题] 当厂房仅设一个安全出口时，需满足(　　)。

A.甲类厂房，每层建筑面积不超过100m2，且同一时间的生产人数不超过5人

B.乙类厂房，每层建筑面积不超过150m2，且同一时间的生产人数不超过10人

C.丙类厂房，每层建筑面积不超过250m2，且同一时间的生产人数不超过20人

D.丁、戊类厂房，每层建筑面积不超过400m2，且同一时间的生产人数不超过30人

E.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)，每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过20人

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是厂房安全出口的数量。当厂房仅设一个安全出口时，需满足：①甲类厂房，每层建筑面积不超过100m2，且同一时间的生产人数不超过5人;②乙类厂房，每层建筑面积不超过150m2，且同一时间的生产人数不超过10人;③丙类厂房，每层建筑面积不超过250m2，且同一时间的生产人数不超过20人;④丁、戊类厂房，每层建筑面积不超过400m2，且同一时间的生产人数不超过30人;⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)，每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过15人;⑥地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。故此题答案选A、B、C、D。

4[多选题] 干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需符合(　　)的要求。

A.安装在不发生冰冻的场所

B.安装完成后，向报警阀气室注入高度为40～80mm的清水

C.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于12mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上

D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧

E.低气压预报警装置安装在配水干管一侧

【答案】ADE

【解析】干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需符合下列要求。①安装在不发生冰冻的场所。②安装完成后，向报警阀气室注人高度为50～100mm的清水。③充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。④按照消防设计文件要求安装气源设备，符合现行国家工程建设相关技术标准的规定。⑤安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧。⑥加速器安装在靠近报警阀的位置，设有防止水流进入加速器的措施。⑦低气压预报警装置安装在配水干管一侧。⑧报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表;管网充气压力符合消防设计文件的规定值。因此，本题的正确答案是ADE。