# 2019一级消防工程师《案例分析》每日一练（2.22）

一、某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷，所有消防用电设备总装机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极，设专用接地干线，引线采用 BV-125-FPC40，其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报警系统采用二总线制，系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息，显示消防水泵的电源状态及运行状况，并可以联动控制所有与消防有关的设备。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)：

1、火灾自动报警系统的适用范围有哪些?

2、火灾自动报警系统日常检查

3、火灾探测器常见故障有哪些

4、简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能。

【答案及解析-中腾建华】

1、火灾自动报警系统适用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染 需要及时报警的场所。

(1)区域报警系统：

区域报警系统适用于仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象。

(2)集中报警系统：

集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象。

(3)控制中心报警系统:

控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象，这些保护对象中可能设置几个消防控制室，也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品，或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况，这些情况下均应选择控制中心报警系统。

2、、火灾自动报警系统日常检查：

(1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态。

(2)检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置运行状况。

(3)检查消防联动控制器外观及运行状况。

(4)检查声光报警器外观。

(5)检查系统接地装置外观及牢固性。

(6)检查消防控制室工作环境。

3、火灾探测器常见故障有：

(1)故障现象：火灾报警控制器发出故障报警，故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

(2)故障原因：探测器与底座脱落、接触不良，报警总线与底座接触不良，报警总线开路或接地性能不良造成短路，探测器本身损坏，探测器接口板故障。

(3)排除方法：重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线，使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置，予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

4、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能有：

(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

(2)试验火灾警报装置的声光显示。

(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(4)对主电源和备用电源进行1～3次自动切换试验。

(5)手动状态下，检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。

(6)检查消防电梯迫降功能。

(7)抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。