- 2019一级消防工程师《安全技术实务》每日一练(6月18日)

- 1.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)， 下列自动喷水灭火系统组件中，可组成防护冷却系统的是( )。

- A.闭式洒水喷头、湿式报警阀组

- B.开式洒水喷头、雨淋报警阀组

- C.水幕喷头、雨淋报警阀组

- D.闭式洒水喷头、干式报警阀组

- 【答案】A

- 【解析】防护冷却系统由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成，发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

- 2.发生火灾时，湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由( )开启

- A.火灾探测器

- B.水流指示器

- C.闭式喷头

- D.压力开关

- 【答案】C

- 【解析】发生火灾时，在火灾温度的作用下，闭式喷头的热敏元件动作，喷头开启并开始喷水，此时，管网中的水从静止变为流动，水流指示器动作送出电信号，在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压，在压力差的情况下，原来处于关闭状态的湿式报警阀将自动开启。

- 3、某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统，该系统应有( )种启动方式。

- A、1 B、3 C、4 D、2

- 【参考答案】D

- 【试题解析】2015-P237：管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制 灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

- 4.对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所，可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的( )。

- A.中间高度位置 B.中间高度位置或顶部

- C.下部 D.中间高度位置或下部

- 【答案】B

- 【解析】探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部，探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部，探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。

- 5.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)，下列配置灭火器的场所中，危险等级属于严重危险级的是( )

- A. 中药材库房

- B. 工厂分控制室

- C. 酒精度小于60度的白酒库房

- D.电脑、电视机等电子产品库房

- 【答案】B

- 【解析】工厂总控制室、分控制室属于灭火器配置严重危险级，中药材库房、酒精度小于60度的白酒库房、电脑、电视机等电子产品库房属于灭火器配置中危险级