- 2019一级消防工程师《安全技术实务》每日一练(6月18日)

- 1.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)，下列车间中，空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( )

- A.纺织车间

- B.白兰地蒸馏车间

- C.植物油加工厂精炼车间

- D.甲酚车间

- 【答案】C

- 【解析】白兰地蒸馏车间属于甲类火灾危险性，甲酚厂房属于乙类火灾危险性，甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用，故B、D错误，纺织车间、植物油精炼车间属于丙类火灾危险性，丙类生产厂房中排出的空气，如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等)，易造成火灾的迅速蔓延，应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后，再循环使用。故选C，不选A

- 2.下列建筑材料及制品中，燃烧性能等级属于B2级的是( )

- A.水泥板 A

- B.混凝土板 A

- C.矿棉板 B1

- D.胶合板

- 【答案】D

- 【解析】水泥板、混凝土板属于A级，矿棉板属于B1级，胶合板属于B2级

- 3.某总建筑面积为5200㎡的百货商场，其营业厅的室内净高度为5.8m，所设置自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( )确定。

- A.中危险Ⅱ级 B.严重危险Ⅱ级

- C.严重危险Ⅰ级 D.中危险Ⅰ级

- 【答案】A

- 【解析】“总建筑面积≥5000㎡的商场”属于中危险Ⅱ级。

- 4、 某厂为满足生产要求，拟建设一个总储量为1500m³的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下，该储罐区宜布置在厂区的( )。

- A、东北侧 B、西北侧 C、西南侧 D、东南侧

- 【参考答案】A

- 【试题解析】2015-P368：甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等，应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。

- 5.下列火灾中，不适合采用水喷雾进行灭火的是( )。

- A.樟脑油火灾 B.人造板火灾

- C.电缆火灾 D.豆油火灾

- 【答案】A

- 【解析】水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾，而樟脑油火灾属于乙类液体火灾，因此水喷雾灭火系统不可以扑救樟脑油火灾。