- 2019一级消防工程师《安全技术实务》每日一练(6月18日)

- 1.消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。

- A.建筑高度为45m的乙类厂房

- B.建筑高度为55m的丙类仓库

- C.建筑高度为50m的住宅

- D.建筑高度为45m的写字楼

- 【答案】B

- 【解析】建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房、一类高层民用建筑采用一级配电，一级大型石油化工厂，大型钢铁联合企业，大型物资仓库等应采用一级负荷供电。

- 2.下列场所中，不需要设置火灾自动报警系统的是( )

- A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

- B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库

- C.停车数为350辆的单层汽车库

- D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

- 【答案】D

- 【解析】除敞开式汽车库外，I类汽车库、修车库，II类地下、半地下汽车库、修车库，II类高层汽车库、修车库，机械式汽车库，以及采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库应设置火灾自动报警系统。

- 3.某35KV地下变电站，设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为( )

- A.600m2

- B.2000m2

- C.1000m2

- D.1200m2

- 【答案】B

- 【解析】地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m²。设置自动灭火系统的防火分区，其防火分区面积可增大1.0倍;当局部设置自动灭火系统时，增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

- 4.某建筑面积为2000㎡的展厅，层高为7m，设置了格珊吊顶，吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。

- A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方

- C.吊顶下方 D.根据实际试验结果确定

- 【答案】C

- 【解析】火灾探测器的设置：

- 1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时，探测器应设置在吊顶下方。

- 2)镂空面积与总面积的比例大于30%时，探测器应设置在吊顶上方。

- 3)镂空面积与总面积的比例为15%～30%时，探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

- 5. 某场所内设置自动喷水灭火系统，洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色，则该洒水喷头公称动作温度为( )。

- A.57℃

- B.68℃

- C.93℃

- D.79℃

- 【答案】D

- 【解析】57℃ 为橙色，68℃为红色，79℃为黄色，93℃为绿色