- 2019一级消防工程师《安全技术实务》每日一练(6月19日)

- 1、某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统，该系统应有( )种启动方式。

- A、1 B、3 C、4 D、2

- 【参考答案】D

- 【试题解析】2015-P237：管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制 灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

- 2.某高层宾馆，下列关于消防设备配电装置的做法中，不能满足消防设备供电要求的是( )。

- A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换

- B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

- C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置

- D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

- 【答案】C

- 【解析】消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换。

- 消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能，但不宜设置过负荷保护装置，如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。

- 消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护。

- 3.发生火灾时，湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由( )开启

- A.火灾探测器

- B.水流指示器

- C.闭式喷头

- D.压力开关

- 【答案】C

- 【解析】发生火灾时，在火灾温度的作用下，闭式喷头的热敏元件动作，喷头开启并开始喷水，此时，管网中的水从静止变为流动，水流指示器动作送出电信号，在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压，在压力差的情况下，原来处于关闭状态的湿式报警阀将自动开启。

- 4.某建筑高度为156m 的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)，该机械加压送风系统的下列设计方案中，错误的是( )。

- A.楼梯间与走道之间的压差为40Pa

- B.封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m³/h 确定

- C.前室与走道之间的压差为25Pa

- D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

- 【答案】B

- 【解析】封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算。

- 5、某可燃物堆场，室外消火栓的设计流量为55L/S，室外消火栓选用DN150，其出流量为15 L/s。根据室外消火栓设计流量，该堆场的室外消火栓数量不应少于()个。

- A、6 B、5 C、4 D、3

- 【参考答案】C

- 【试题解析】4*15=60>55