2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.9）

21.下列有关光伏发电设备的安装技术要求，符合规定的是(    )。

A.汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点

B.光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试，施工时严禁接触组串的金属带电部位

C.检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有开关和熔断器处于导通状态

D.汇流箱安装位置符合设计要求，垂直度偏差应小于1.5m

E.逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面20mm并有可靠的接

22.下列关于中水管道及配件的安装技术要点,表述正确的是(    )。

A.中水给水管道应在底层装设取水水嘴			B.便器冲洗宜采用密闭型设备和器具

C.中水管道外壁应涂浅绿色标志					D.中水管道不宜安装于墙体和楼板内

E.中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不得小于0.6m

23.下列灯具中，需要采用接地线连接的是(    )。

A.Ⅰ类灯具									B.Ⅱ类灯具

C.Ⅲ类灯具									D.等电位联结的灯具

E.质量大于10Kg的灯具

24.建筑智能化分部工程的检测记录由检测小组填写,并经(    )签字确认。

A.监理工程师									B.施工单位项目负责人

C.施工单位技术负责入							D.建设单位项目负责人

E.建设单位项目专业技术负责人

25.根据设备监造管理要求，(    )属于停工待检点。

A.外观质量检查								B.规格尺寸的检查

C.检查试验报告								D.隐蔽工程的验收

E.压力容器的水压试验

21.【答案】ABD

【解析】C错误，检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有开关和熔断器处于断开状态。

E错误，逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm，并有可靠的接地.

22.【答案】BCD

【解析】A错误，中水给水管道不得装设取水水嘴。E错误，中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不得小于0.5m。

23.【答案】AD

【解析】I类灯具和等电位联结的灯具需要接地。

24.【答案】AE

【解析】分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人做出检测结论，监理（建设）单位的监理工程师（项目专业技术负责人）签字确认。

25.【答案】DE

【解析】A错误，外观质量检查。(现场见证点)。B错误，规格尺寸的检查，(现场见证点)。C错误，检查试验报告。(文件见证点)