2019一级建造师《机电工程》每日一练（7.30）

7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用(    )。

A.固定地脚螺栓								B.活动地脚螺栓

C.胀锚地脚螺栓								D.粘接地脚螺栓

8.下列有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是(    )。

A.将两个半联轴器一起转动，应每转120°测量一次

B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘

C.滑动轴承的轴颈和轴瓦测间隙可用塞尺检查

D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100°

9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是(    )整定。

A.同期角										B.电流元件

C.时间元件									D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序，正确的是(    )。

A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30mm部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝

B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝

C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300m部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝

D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝

11.光伏发电系统的光伏支架不包括(    )。

A.跟踪式支架									B.固定支架

C.半固定支架									D.手动可调支架

12.(    )属于最高效且节省油料的喷涂方法。

A.刷涂										B.滚涂法

C.空气喷涂法									D.高压无气喷涂法

13.下列关于绝热层施工的技术要求，正确的是(    )。

A.当采用一种绝热制品，保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工

B.硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度应小于等于2mm

C.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°范围内

D.绝热层施工时，每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜大于等于100mm

14.耐火陶瓷纤维施工技术要求的一般规定不包括(    )

A.制品不得受潮和挤压							B.切割制品时，其切口应做成斜槎

C.粘接剂使用时应搅拌均匀						D.粘切面应均匀涂刷粘接剂

7.【答案】B

【解析】活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。

8.【答案】C

【解析】A选项，将两个半联轴器一起转动，应每转90°测量一次；B选项圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面中部；D选项，采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于120℃。

9.【答案】A

【解析】三相一次重合闸整定：重合闸延时整定和重合闸同期角整定。

10.【答案】C

【解析】焊接顺序。中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝（在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊）→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝。

11.【答案】C

【解析】光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。

12.【答案】D

【解析】高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染,改善了劳动条件；工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍；涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。

13.【答案】D

【解析】A选项，当采用一种绝热制品，保温层厚度大于等于100mm或者保冷层大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工。B选项，硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度应小于等于5mm；用作保冷层时，拼缝宽度应小于等于2mm。C选项，水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内。

14.【答案】B

【解析】耐火陶瓷纤维施工技术要求：(1)制品的技术指标和结构形式符合设计要求；(2)制品不得受潮和挤压；(3)切割制品时，其切口应整齐；(4)粘结剂使用时应搅拌均匀；(5)粘贴面应清洁、干燥、平整，粘切面应均匀涂刷粘结剂；(6)制品表面涂刷耐火涂料时，涂料应均匀、满布，多层涂刷时，前后层应交错；(7)在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做防水处理。由（3）可知，答案B是不包括的。