2019一级消防工程师《综合能力》每日一练（8.9）

1.下列关于消防水泵的说法中，正确的是______。

A.建筑高度为54m的住宅，可不设置备用消防水泵(端点值从严)

B.泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量运转时的要求(高压试密封性)

C.柴油机消防水泵应具备连续工作性能，试验运行时间不应小于 12h(24h)

D.消防水泵的串联可增加流量，消防水泵的并联可增加扬程 (反了)

解析：

建筑高度小于54m的住宅可不设置消防备用泵，柴油机消防水泵应具备连续工作性能，试验运行时间不应小于24h，消防水泵的串联可增加扬程，消防水泵的并联可增加流量。

答案选【B】

2.《消防给水及消火栓系统技术规范》规定，二类高层公共建筑的高位水箱的有效容积不应小于______m³。

A.12

B.24

C.18

D.36

解析：

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.1条，二类高层公共建筑的高位消防水箱的有效容积不应小于18m³。

答案选【C】

3.下列关于预作用系统说法错误的是______。

A.由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于1min(双连锁/类似干式);仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于 2min B.预作用系统的供气管道，采用钢管时，管径不宜小于15mm;采用铜管时，管径不宜小于10mm

C.预作用系统是指准工作状态时配水管道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵，向配水管道供水的闭式系统

D.预作用系统应采用直立型洒水喷头不应采用干式下垂型洒水喷头

解析：预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

“对于干式和预作用系统,直立型易于排气,不能用下垂型,但可以用干式下垂型”

答案选【D】

4.某地区有一条城市交通隧道，长度3000m，按照防火规范的要求，下列说法错误的是______。

A.按照隧道的分类，该隧道属于长隧道

B.隧道内的变电站应釆用耐火不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔

C.隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1500㎡

D.隧道内的消火栓用水量不应小于15L/s

解析：

根据《建筑设计防火规范》第12.2.2条，隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s，隧道外的消火栓用水量不应小于30L/s。对于长度小于1000m的三类隧道，隧道内、外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s，D选项错误。

答案选【D】

5.某三层办公楼，办公室未设置吊顶,采用干式自动喷水灭火系统。则自动喷水灭火系统喷头形式的选择，不可以选用的是______。

A.直立型

B.下垂型

C.边墙型

D.干式下垂型

解析：根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.1.4条，干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型喷头，故A、D正确。第6.1.6条，自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头，故C正确。