2020一级消防工程师《综合能力》每日一练（3.13）

1、我国的古建筑文化历史悠久，大多以木材为主要材料，采用土木结构或砖木结构，其耐火等级最高可达到( )级。

A、四

B、三

C、二

D、一

2、下列关于严格控制火源和各种易燃易爆物品的管理说法错误的是( )。

A、禁止在古建筑保护范围内堆存柴草、木料等的易燃可燃物品

B、严禁将煤气、液化石油气等引入古建筑内

C、禁止在古建筑进行生产、生活用火

D、古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具

3、古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具，不准使用日光灯和大于( )W 的白炽灯。

A、40

B、50

C、60

D、70

4、重要的砖木结构和木结构的古建筑内，宜设置( )。

A、湿式自动喷水灭火系统

B、半固定干粉灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、气体灭火系统

参考答案：

1、【正确答案】 B

【答案解析】 国的古建筑文化历史悠久，大多以木材为主要材料，采用土木结构或砖木结构。这种以木构架为主的建筑形式多样，但都是以木柱为基础，柱上架木梁，梁上再立瓜柱，形成一组木构架，木构架之间采用檀、枋连结，檀上再设椽子，好似一座堆积成山的木堆垛。对照现行的规范，大部分木结构古建筑耐火等级为三、四级，火灾荷载大。

2、【正确答案】 C

【答案解析】 (1)禁止在古建筑保护范围内堆存柴草、木料等的易燃可燃物品;

(2)严禁将煤气、液化石油气等引入古建筑内;

(3)禁止在古建筑的主要殿屋进行生产、生活用火;

(4)古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具。

C 错误，禁止在主殿设置生产、生活用火，并不是所有古建筑范围内都禁止。

3、【正确答案】 C

【答案解析】 古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具，不准使用日光灯和大于60W 的白炽灯。

4、【正确答案】 A

【答案解析】 快速扑救古建筑初期和局部火灾，使灭火后古建筑内各种构件和装饰物能保持原样，对保护古建筑至关重要，这就必须使用适用的灭火剂和灭火系统，避免传统灭火剂灭火后的二次污染造成古建筑的破坏。

(1)重要的砖木结构和木结构的古建筑内，宜设置湿式自动喷水灭火系统;

(2)寒冷地区需防冻或需防误喷的古建筑宜采用预作用自动喷水灭火系统;

(3)缺水地区和珍宝库、藏经楼等重要场所宜采用水喷雾灭火系统、细水雾、超细水雾灭火系统;

(4)对性质重要，不宜用水扑救的古建筑，如收藏珍贵文物的古建筑，可结合实际情况设置固定、半固定干粉、气体灭火系统或悬挂式自动干粉灭火装置、二氧化碳自动灭火装置、七氟丙烷自动灭火装置。